## Tabelle1
Druckdispositiv
Projekt / Anlage:
Ersteller:
Datum: |  |  |  | Umrechnung Druck: |  |  |  | 100 kPa = 1 bar
100 kPa = 100'000 Pa
1. Berechnung des Betriebsdrucks nach dem Wasserzähler | [5 empty] | Legende
Höhe Reservoir der Netzbetreiberin (Überlauf) |  |  | h | m.ü.M. |  | Angaben Installateur
Höhe Hausanschlussleitung bei Verteilbatterie |  |  | h | m.ü.M. |  | Angaben Wasserversorgung
Höhenunterschied Reservoir-Verteilbatterie |  |  | h1 | m.ü.M. |  | Berechnungszellen
Umrechnung in Druck: p = h1 * ρ * g
pRh1 = |  | m * 1'000 kg * 9.81 m kPa
|  | m3 s2 1'000 Pa |  |  | pRh1 |  | kPa
Druckschwankungen im Reservoir und in der Versorgungsleitung |  |  |  |  | ΔpVL | 40 | kPa
Versorgungsdruck: SP = pRh1 - ΔpVL |  |  |  |  | SP |  | kPa
Druckverlust Hausanschlussleitung (Annahme) |  |  |  |  | ΔpAL | 40 | kPa
Druckverlust Wasserzähler bei QD |  |  |  |  | ΔpWZ | 30 | kPa
Betriebsdruck nach dem Wasserzähler |  |  |  |  | OPWZ |  | kPa
OPWZ = SP - ΔpAL - ΔpWZ
Hinweis:
Weil SP ³ 500 kPa (5 bar), Einbau eines Druckminderers mit einem eingestellten Nachdruck (Ruhedruck vor Entnahmestelle) von 500 kPa. Für eine einwandfreie Funktion des Druckminderers sollte die Druck differenz zwischen dem Versorgungsdruck SP und dem eingestellten Nachdruck pRDM mind. 50 kPa (0,5 bar) betragen.
2. Berechnung des zur Verfügung stehenden Druckverlustes
Maximaler Ruhedruck nach dem Druckminderer |  |  |  |  | OPWZ | 500 | kPa
Druckverlust Druckminderer bei Qmax |  |  |  |  | ΔpDM | 48 | kPa
Druckverlust durch Apparateeinbau wie Trinkwassernachbehandlung, |  |  |  |  | ΔpApp | 0 | kPa
Filter usw. bei QD (gemäss Angaben Hersteller)
Höhenunterschied Verteilbatterie bis höchste
Entnahmestelle |  |  | h2 | m
Umrechnung in Druck: p = h2 * ρ * g
pRh2 = |  | m * 1'000 kg * 9.81 m kPa
|  | m3 s2 1'000 Pa |  |  | pRh2 |  | kPa
Fliessdruck höchste Entnahmestelle |  |  |  |  | pminFI | 100 | kPa
Zur Verfügung stehender Druckverlust |  |  |  |  | ΔpL |  | kPa
ΔpL = pRDM - ΔpDM - ΔpApp - pRh2 - pminFI
3. Entscheidungskriterien zur Wahl der Rohrweitenbestimmungs-Methode
Keine grösseren Durchflüsse als in Tabelle 3
Max. abgewickelte Rohrlänge Apparategruppenverteilung |  |  |  | < 15 m
Max. abgewickelte Rohrlänge Verteilleitungen |  |  |  | < 35 m
Zur Verfügung stehender Druckverlust |  |  |  | ³ 150 kPa
Werden alle Kriterien erfüllt?
à Rohrweitenbestimmung nach vereinfachter Methode möglich
à Rohrweitenbestimmung nach Berechnungsmethode (z.B. Geberit ProPlaner oder Druckverlustprogramm)
Die Berechnungsmethode kann immer angewandt werden. Der zur Verfügung stehende Druckverlust darf dabei
komplett aufgebraucht werden.
Datum: |  |  | Unterschrift:
Ja
Nein